## Tabelle1
Deutsche Benennung | Index | Formelzeichen | Abk. | Einheit | Definition | de Anmerkungen, Beispiele und Fußnoten | de nicht anzuwendene Synonyme | Englische Benennung | Anmerkung | Legende
Abbrand |  |  |  |  | Abnahme der Brennstoffmasse während der Verbrennung |  |  | burn-off |  | Begriffe in grün: | zulässiges Synoym
Abgas |  |  |  |  | gasförmiges Verbrennungsprodukt |  |  | flue gas |  | Begriffe in rot: | nicht zulässiges Synoym
Abgasbogen |  |  |  |  | gekrümmtes einwandiges Rohr zur Abführung von Abgasen |  |  | flue gas elbow
Abgassammelleitung |  |  |  |  | Zusammenführung der Abgase aus mehreren Wärmeerzeugern |  |  | flue gas manifold
Abgastemperatur |  |  |  | °C | Temperatur des Abgases |  |  | flue gas temperature
Abluft | Abl, Ab |  |  | - | aus einer Zone oder einem Raum ausströmende Luft |  |  | exhaust air
Abluft-Durchlass | AbLD |  |  |  | Luftdurchlass, durch den belastete Luft aus dem Abluftraum strömt Anmerkung 1 zum Begriff : Der Luftdurchlass kann in Lüftungsschächten, Haupt- oder einzelnen Luftleitungen sowie in Lüftungsgeräten angeordnet sein
Abschaltung |  |  |  |  | kontrollierte Beendigung eines Vorgangs |  |  | shutdown
absolute Luftfeuchtigkeit |  |  |  |  | Luftfeuchtigkeit in einem gegebenen Luftvolumen (g/m3)
Absperrklappe |  |  |  |  | Klappe, die den Durchfluss eines Mediums absperrt oder freigibt |  |  | shut-off damper
Abwärme |  | QAb |  | J; Ws | Wärme, die in einer Anlage nicht mehr genutzt, aber für andere Zwecke nutzbar gemacht werden kann |  |  | waste heat
Abweichung |  | D |  |  | Differenz zwischen Sollwert und Istwert zu einem gegebenen Zeitpunkt |  |  | deviation
Anlage | Anl |  |  | - | bauliche Einheit, erstellt als Kombination von Produkten, die der Versorgung von Gebäuden, z. B. Heizung, Lüftung, Klimatisierung, Gebäudeautomation, dient Anmerkung 1 zum Begriff: Im Gegensatz zum System steht bei der Anlage die bauliche Umsetzung im Vordergrund. |  |  | installation system
Anode |  |  |  |  | Elektrode, die positive Ladungsträger an das Medium abgeben oder negative Ladungsträger aus ihnen aufnehmen kann |  |  | anode
Anschlussplan Klemmenplan |  |  |  |  | grafische Darstellung von allen elektrischen Anschlüssen sowie die notwendigen äußeren Verbindungen |  | Klemmenplan | connection diagram
Anschlussschema |  |  |  |  | grafische Darstellung von allen elektrischen Anschlüssen sowie optionale äußere Verbindungen |  |  | connection schematic/ connection diagram
Armatur |  |  |  |  | Komponente, die den Medienstrom durch Veränderung des Durchflussquerschnittes oder durch Teilen oder Mischen des Medienstroms beeinflusst |  |  | fitting
Atmosphärischer Brenner |  |  |  |  | Brenner ohne Ventilator, bei dem der gasförmige Brennstoff durch eine Venturidüse strömt und dabei Verbrennungsluft ansaugt |  |  | atmospheric burner
Aufenthaltsbereich Nutzungsbereich | AB |  |  | - | Bereich in einem Gebäude, in dem definierte Bedingungen für den Aufenthalt von Nutzern einzuhalten sind |  | Nutzungsbereich | occupied area
Auftriebslüftung |  |  |  |  | durch Temperaturdifferenzen und Höhenunterschiede zwischen dem Gebäudeinneren und der Umgebung verursachte freie Lüftung von Räumen oder Nutzungseinheiten |  |  | boost ventilation
Ausbrand |  |  |  |  | Güte der Verbrennung der brennbaren Bestandteile |  |  | burnout
Ausfall Versagen |  |  |  |  | Beendigung der Fähigkeit einer Einheit, eine Funktion zu erfüllen |  | Versagen | failure
Ausgangsdruck |  | PAus |  | Pa | Druck am Ausgang des Bauteils |  |  | output pressure
Auslegung | Ausl |  |  | - | <HLK> Vorgabe für ein Produkt zur Erfüllung festgelegter Funktionen ANMERKUNG: Die Definition der Auslegung in der Festigkeitslehre berücksichtig zusätzlich Lebensdaueraspekte |  |  | design
Auslegungs- Bemessungs- | Ausl |  |  | - | vorgegebene physikalische Größe zur Erfüllung festgelegter Funktionen |  |  | design dimensioning
Auslegungsheizlast Normheizlast |  | ΦH, Ausl |  | W | vorgegebene Wärmemenge die einem Raum zugeführt werden muss, um eine gewählte Raumtemperatur konstant zu halten |  | Normheizlast | design heat load
Auslegungstemperatur |  | qAusl |  | °C | vorgegebene, geplante Temperatur zur Erfüllung festgelegter Funktionen |  |  | design temperature
Außenluft Frischluft | Au |  |  | - | aus dem Freien einströmende unbehandelte Luft |  | Frischluft | outdoor air
Außerbetriebnahme Stilllegung |  |  |  |  | beabsichtigte Beendigung der Funktion einer Anlage oder eines Geräts (in Anlehnung an DIN 31051:2012-09)
Außerbetriebsetzung |  |  |  |  | beabsichtigte befristete Unterbrechung der Funktion einer Anlage oder eines Geräts
Außenluftdurchlass Außenwand-Luftdurchlass | AuLD |  |  | - | Luftdurchlass, durch den ausschließlich Außenluft strömt Anmerkung 1 zum Begriff: Die Außenluft tritt direkt oder über eine Luftleitung in eine Lüftungsanlage oder ein Lüftungsgerät ein. |  | Außenluft-Luftdurchlass Außenwanddurchlass | outdoor air passage
Baureihe |  |  |  |  | Produkte mit artgleichen Konstruktions- und Funktionsmerkmalen |  |  | type series
Bauteil Bauelement |  |  |  |  | einzelnes, nicht in weitere Einzelteile zerlegbares Element |  | Bauprodukt Bauelement | part
-bedarf |  |  |  |  | theoretisch ermittelter Wert einer physikalischen Größe, die erforderlich ist, um einen Sollwert zu erfüllen |  |  | requirements
bedarfsgeführte Lüftung bedarfsgeregelte Lüftung |  |  |  |  | Verfahren zur nutzerunabhängigen Regelung des Luftvolumenstroms der Lüftungsanlage nach einer geeigneten Führungsgröße in Abhängigkeit von den Anforderungen Beispiele zu den Anforderungen: Feuchte, Schadstoffe Anmerkung 1 zum Begriff: Die Führungsgröße kann auch vom Nutzer festgelegt werden. |  |  | DCV demand controlled ventilation
Bedienelement |  |  |  |  | Teil eines Geräts, welches von einer Person betätigt wird BEISPIEL Bedienelemente sind Schalter, Hebel, Tasten, Touchscreen. |  |  | operating element
Bediener |  |  |  |  | Person, die eine Anlage und/oder ein Gerät bedient Anmerkung 1 zum Begriff: Eine Aussage zur fachlichen Qualifikation ist mit dieser Definition nicht getroffen. |  |  | operator
Bedienung |  |  |  |  | Betätigung eines Bedienelements durch eine Person, um eine Funktionsänderung zu erreichen |  |  | operation
Begrenzer |  |  |  |  | Bauteil, das bei Erreichen eines außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung liegenden Grenzwertes anspricht und verriegelt Anmerkung 1 zum Begriff: Beim Begrenzer handelt es sich um einen Wächter, der bei Ansprechen eine Verriegelung vornimmt |  |  | limiter
Behälter |  |  |  |  | Hohlkörper zur Aufnahme von Flüssigkeiten oder Gasen, der zur Atmosphäre geschlossen ist |  |  | vessel
beheizter Raum |  |  |  |  | <HLK> Raum oder Zone, der/die auf eine festgelegte Innentemperatur beheizt wird Anmerkung 1 zum Begriff: Wird zur Berechnung (z. B. der Heizlast) genutzt. |  |  | heated room
Beheizung |  |  |  |  | Prozess zur Erwärmung |  |  | heating
Benutzer Anwender Bediener Endanwender Endbenutzer Endnutzer Nutzer Verwender |  |  |  |  | Person, die Bedienfunktionen an einem Gerät/Anlage ausführt und keine fachliche Ausbildung haben muss
Bereitschaftszustand Standby Standby-Betrieb | Standby |  |  |  | Zustand einer Anlage oder eines Gerätes, in dem die eigentliche Nutzfunktion zeitweise deaktiviert ist, aber jederzeit wieder aktiviert werden kann Anmerkung 1 zum Begriff: Für das Halten des Bereitschaftszustandes ist im Regelfall ein bestimmter, gegenüber dem Normalbetrieb reduzierter Energiebedarf notwendig. |  | Standby-Betrieb | standby mode Standby
bestimmungsgemäße Verwendung bestimmungsgemäßer Betrieb |  |  |  |  | Verwendung, für die ein Produkt nach den Angaben desjenigen, der es in Verkehr bringt, geeignet ist oder die übliche Verwendung, die sich aus der Bauart und Ausführung des Produkts ergibt |  | bestimmungsgemäßer Betrieb | approved application
Betrieb | Betr |  |  | - | Nutzung einer Anlage oder eines Gerätes |  |  | operation
Betriebs- Arbeits- |  |  |  |  | physikalische Größe innerhalb eines Geräts oder innerhalb einer Anlage während der Verwendung Anmerkung 1 zum Begriff: Die Benennung beschreibt nicht die zulässigen Grenzen der physikalischen Größe für die bestimmungsgemäße Verwendung |  | Arbeits- | operating, working operation
Betriebsdruck Systemdruck Arbeitsdruck Betriebsüberdruck |  | pBetr |  | Pa | Druck innerhalb eines Geräts oder innerhalb einer Anlage während der Verwendung |  | Systemdruck Arbeitsdruck Betriebsüberdruck | operating pressure
Betriebsstufe |  |  |  |  | Stufe innerhalb eines Geräts und/oder innerhalb einer Anlage während der Verwendung |  |  | operating stage
Betriebstemperatur |  | qBetr |  | °C | Temperatur innerhalb eines Geräts oder innerhalb einer Anlage während der Verwendung |  | Arbeitstemperatur | operating temperature
Biomasse-Kessel |  |  |  |  | mit Holz befeuerter Festbrennstoff-Kessel Anmerkung 1 zum Begriff: Unter dem Brennstoff Holz sind in diesem Falle Scheitholz, Pellets, Hackschnitzel gemeint
Blockheizkraftwerk BHKW |  |  | BHKW | - | Anlage zur kombinierten Erzeugung von Strom und nutzbarer Wärme |  |  | Combined heat and power plant CHP
Brenner |  |  |  |  | Komponente zur Aufbereitung, Luftbeimischung, Zündung und kontrollierten Verbrennung gasförmiger, flüssiger, fester Brennstoffe |  |  | burner
Brenner mit Gebläse Gebläsebrenner Brenner mit Ventilator |  |  |  |  | Brenner, dem die Verbrennungsluft mit Hilfe eines Gebläses zugeführt wird |  |  | forced draught burner, burner with fan
Brenner ohne Gebläse Brenner ohne Ventilator |  |  |  |  | Brenner, bei dem Verbrennungsluft frei zuströmt. Beispiel: Brenner ohne Gebläse sind atmosphärische Brenner und Verdampfungsbrenner. |  |  | natural draught burner
Brennwert |  | Hs |  | kJ/l; kJ/m3; kJ/kg | Wärmemenge bei vollständiger Verbrennung eines Brennstoffes im Normzustand mit Berücksichtigung der im Wasserdampf des Abgases gebundenen Kondensationswärme Anmerkung 1 zum Begriff: Die nationalen Normzustände für Gasförmige Brennstoffe sind der DIN EN ISO 13443 zu entnehmen |  |  | gross calorific value
Brennwertgerät |  |  |  |  | Heizgerät unter Nutzung des Brennwertes |  |  | condensing unit | Die Einheiten wurden aus der DIN V 18599 entnommen.
Brennwertkessel |  |  |  |  | Heizkessel unter Nutzung des Brennwertes |  |  | condensing boiler
Defekt |  |  |  |  | irreversibler Zustand eines Bauteils, der zur Störung oder Ausfall führt |  |  | defect
Differenzdruck Förderdruck |  | Dp |  | Pa | Unterschied zwischen den Drücken an zwei unterschiedlichen Messpunkten zur gleichen Zeit |  |  | differential pressure, pressure difference
Drosselklappe |  |  |  |  | Armatur zum kontrollierten Öffnen oder Schließen von Rohrleitungen |  |  | butterfly valve
Drosselventil |  |  |  |  | mittels einer Drosselspindel betätigtes Ventil |  |  | throttle valve
Druckfühler Drucksensor |  |  |  |  | Bauteil zur Erfassung des Drucks |  |  | pressure sensor
Druckregler |  |  |  |  | Komponente, die im Regelkreis den Angleich des zu regelnden Drucks an einen Sollwert bewirkt |  |  | pressure controller pressure regulator
Druckverlust Druckabfall |  | Dp |  | Pa | Differenzdruck, verursacht durch Strömung |  | Druckabfall | pressure loss
Druckzerstäuberdüse |  |  |  |  | <HLK> Bauteil zur definierten Zuführung des flüssigen Brennstoffes zur Verbrennungsluft mittels Druckstufenexpansion |  |  | pressure atomising nozzle
Dunstabzugshaube Herdhaube |  |  |  |  | Gerät, das belastete Luft oberhalb einer Kocheinrichtung ansaugt Anmerkung 1 zum Begriff: Unterschieden wird in Abluft- und Umluftherdhaube
Durchfluss Förderstrom |  |  |  |  | durch einen freien Querschnitt strömendes Medium je Zeiteinheit Anmerkung 1 zum Begriff: Oberbegriff für Volumenstrom und Massestrom |  | Durchsatz | flow rate, throughput
Düse |  |  |  |  | Bauteil oder Komponente, das durch eine Querschnittsverengung die Fließgeschwindigkeit erhöht und den Volumenstrom des austretenden Mediums bestimmt.
Düsenbrenner |  |  |  |  | Brenner, in dem die Verbrennungsluft und das Gas in der Flammenstabilisierungseinrichtung gemischt wird |  |  | pressure jet burner
Einrichtung zur freien Lüftung |  |  |  |  | Bauteil und/oder Komponente zur Unterstützung und Regulierung der Lüftung infolge natürlicher Druckunterschiede durch Wind und thermischen Auftrieb Beispiele für solche Komponenten sind: Gebäude-Luftdurchlass, Lüftungsschacht mit Ab- und Fort-Luftdurchlass sowie öffenbares Fenster |  |  | equipment for unobstructed ventilation
Einrichtung, lüftungstechnische Schachtanlage |  |  |  |  | Bauteil oder Komponente zur Unterstützung und Regulierung der freien Lüftung von Nutzungseinheiten in Gebäuden |  | Schachtanlage | facility, ventilation
einseitige Lüftung eingeschränkte Windlüftung |  |  |  |  | durch Windeinwirkung verursachte freie Lüftung von Räumen oder Nutzungseinheiten, die nach nur einer Gebäudeseite orientiert sind |  | eingeschränkte Windlüftung | unilateral ventilation
Elektro-Heizkessel |  |  |  |  | mit elektrischer Energie beheizter Heizkessel |  |  | electric boiler
Emaillierung |  |  |  |  | Korrosionsschutz von metallenen Werkstoffen durch aufgeschmolzenen, glasartigen, anorganischen Überzug |  |  | enamelling
Energiebedarf |  | EBed |  | J | theoretisch ermittelte Energiemenge, die erforderlich ist, um einen Sollwert zu erfüllen |  |  | energy demand
Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung |  | Ebed,W |  | J | theoretisch ermittelte Energiemenge, die erforderlich ist, um eine festgelegte Entnahmetemperatur am Bereitstellungspunkt zu erreichen |  |  | energy need for domestic hot water
Enthalpie-Änderungsgrad |  | ƞh |  | - | Verhältnis der Enthalpie-Differenzen von Außenluftaustritt und Außenlufteintritt zu Ablufteintritt und Außenlufteintritt in ein oder aus einem Wärmerückgewinnungsgerät bei gleichen Luftmasseströmen |  |  | enthalpy degree of change
Entriegelung |  |  |  |  | Aufhebung einer Verriegelung |  |  | reset
Ersteller Errichter Ausführender |  |  |  |  | natürliche oder juristische Person mit der Verantwortlichkeit für die Ausführung einer gebäudetechnischen Anlage und/oder Teilen davon |  | Ausführender | Installer
erwärmtes Trinkwasser Trinkwasser, warm Brauchwasser Trinkwarmwasser | W |  |  |  | Trinkwasser, das bestimmungsgemäß durch eine Anlage oder ein Gerät erwärmt worden ist |  | Brauchwasser Trinkwarmwasser | domestic hot water (DHW) potable water hot (PWH)
Etagenheizung |  |  |  |  | Heizungsanlage für eine Wohneinheit Anmerkung 1 zum Begriff: In der Regel ist der Wärmeerzeuger innerhalb der Wohneinheit montiert. Anmerkung 2 zum Begriff: Begriff wird nur für Gebäude mit mehreren Wohneinheiten verwendet. |  |  | appartement heating
Exfiltration | Exf |  |  | - | unkontrolliertes oder ungeplantes Ausströmen von Raumluft durch Undichtheiten in der Gebäudehülle |  |  | exfiltration
Fehlanwendung |  |  |  |  | nicht bestimmungsgemäße Verwendung |  |  | misuse
Fehler |  |  |  |  | reversibler Zustand einer Einheit, der durch dessen Unfähigkeit gekennzeichnet ist, eine Funktion auszuführen |  |  | error
Fehlstelle |  |  |  |  | Schwachstelle oder mechanische Beschädigung der Emaillierung des Trinkwasserspeichers |  |  | imperfection
Fensterlüftung |  |  |  |  | unkontrollierte Lüftung durch das Öffnen von Fenstern |  |  | window ventilation
Festbrennstoff-Kessel Biomasse-Kessel Feststoff-Kessel Festbrennstoff-Heizkessel |  |  |  |  | mit festen Brennstoffen befeuerter Heizkessel |  | Feststoff-Kessel Festbrennstoff-Heizkessel | solid fuel boiler bio mass boiler
Fettabscheidegrad Fettabscheideleistung |  |  |  |  | prozentualer Anteil des in dem Filter der Herdhaube abgeschiedenen Fettes
Feuchtegehaltsänderungsgrad |  | ηx |  | - oder % | Verhältnis der absoluten Luftfeuchte-Differenzen von Außenluft-Austritt und -Eintritt zu Abluft- und Außenluft-Eintritt in ein bzw. aus einem Wärmerückgewinnungsgerät bei gleichen Luftmasseströmen |  |  | moisture content rate of change
Feuerraum Brennkammer Brennraum |  |  |  |  | Teil der Feuerstätte, in dem das Brennstoff-Luft-Gemisches verbrennt |  | Brennraum | combustion chamber
Feuerungsautomat |  |  |  |  | Komponente zur selbständigen Steuerung und Überwachung sämtlicher Funktionen eines Brenners |  |  | burner control
Feuerungswärmeleistung Feuerungsleistung Verbrennungsleistung |  | QF |  | W | Wärmeleistung, die an den Feuerraum abgegeben wird |  | Verbrennungsleistung | combustion heat rating combustion capacity
Filterundichtheit Filter-Bypass-Undichtheit Filter-Bypass-Volumenstrom |  |  |  |  | unerwünschter Luftstrom um einen Luftfiltereinsatz herum |  | Filter-Bypass-Undichtheit Filter-Bypass-Volumenstrom | filter leakage
Flammenfühler |  |  |  |  | Bauteil zur Erfassung eines von einer Flamme erzeugten Ausgangssignals |  |  | flame sensor
Flammensignal |  |  |  |  | Signal, das vom Flammenwächter gegeben wird und das Vorhandensein einer Flamme bezeichnet |  |  | flame signal
Flammenwächter Flammenüberwachung Flammenüberwachungseinrichtung,Flammendetektion |  |  |  |  | Wächter, dessen Messgröße das Vorhandensein einer Flamme ist |  | Flammenüberwachungseinrichtung Flammendetektion | flame monitor
Fortluft | FoL |  |  | - | ins Freie strömende Abluft |  |  | exit air
Fortluft-Durchlass | FoLD |  |  |  | Luftdurchlass, durch den Fortluft ins Freie strömt Anmerkung 1 zum Begriff : Der Luftdurchlass kann in Lüftungsschächten, Haupt- oder einzelnen Luftleitungen sowie in Lüftungsgeräten angeordnet sein
freie Lüftung | frL |  |  | - | Lüftung infolge natürlicher Druckunterschiede durch Wind und thermischen Auftrieb |  |  | natural ventilation
Fremdstromanode |  |  |  |  | Elektrode, die den kathodischen Schutzstrom von einer Fremdstromquelle erhält [DIN EN 12954] |  |  | external current anode
Fühler Sensor |  |  |  |  | Bauteil zur Erfassung einer physikalischen oder chemischen Größe Anmerkung 1 zum Begriff: Es gibt sowohl passive als auch aktive Fühler. |  |  | sensor
Füllraum |  |  |  |  | Teil der Feuerstätte, aus dem der Brennstoff der Verbrennung zugeführt wird Anmerkung 1 zum Begriff: Der Füllraum kann Teil des Feuerraums sein |  |  | fuel hopper fuel chamber
galvanische Anode Opferanode Schutzanode |  |  |  |  | Elektrode, die durch elektrochemische Reaktion einen kathodischen Schutzstrom liefert [DIN EN 12954] |  |  | Galvanic anode protection anode
Gasarmatur |  |  |  |  | Armatur zur Steuerung der Gasmenge und zur Regelung des Gasdrucks |  |  | gas valve
Gas-Brennwertgerät |  |  |  |  | mit Gas befeuertes Brennwertgerät |  |  | gas condensing unit
Gas-Brennwertkessel |  |  |  |  | mit Gas befeuerter Brennwertkessel |  |  | gas condensing boiler
Gasdruck |  | pGas |  | Pa | statischer Druck des fließenden Gases, bezogen auf Atmosphärendruck Anmerkung 1: Der Gasdruck wird senkrecht zur Gasfließrichtung gemessen. |  |  | gas pressure
Gasdruckregler Gasdruckbegrenzer |  |  |  |  | Komponente, die den maximalen Gasausgangsdruck begrenzt |  | Gasdruckbegrenzer | gas pressure regulator
Gasdruckwächter |  |  |  |  | Komponente, die den Gasdruck auf Unter- oder Überschreitung überwacht |  |  | gas pressure switch
Gasdüse |  |  |  |  | <HLK> Bauteil zur definierten Zuführung des Gases zur Verbrennungsluft |  |  | gas nozzle
Gasfamilie |  |  |  |  | Brennbare Gase mit gleichwertigem Brennverhalten und ähnlichen physikalischen Eigenschaften, die durch einen definierten Bereich des Wobbe-Index gekennzeichnet sind |  |  | gas family
Gas-Heizgerät |  |  |  |  | mit Gas befeuertes Heizgerät |  |  | gas heating unit
Gas-Heizkessel Gas-Spezialheizkessel |  |  |  |  | mit Gas befeuerter Heizkessel |  |  | gas boiler
Gasventil |  |  |  |  | Ventil für den Gasweg |  |  | gas valve
Gas-Vormischbrenner |  |  |  |  | Brenner, bei dem der gasförmige Brennstoff und die Verbrennungsluft vor der Verbrennung mit Hilfe eines Ventilators vollständig gemischt wird |  |  | premix gas burner
Gasweg |  |  |  |  | <HLK> vom brennbaren Gas durchströmte Komponente eines Geräts zwischen seiner Gasanschlussverbindung und der Stelle, an der Luft zugemischt wird |  |  | gas flow section
Gebäudehülle Hüllkonstruktion | GH |  |  | - | Umfassungsfläche, die das Innenvolumen eines Gebäudes von der Umgebung trennt [Quelle EN ISO 12569] |  | Bauelement | building envelope shell construction
Gebäudehülle <Lüftung> Hüllkonstruktion | GH |  |  |  | Summe aller Bauteile, die alle umbauten Räume eines Gebäudes vom Freien und von direkt anschließenden und/oder gering beheizten Bereichen abgrenzt <im Sinne von Luftdichtheit> |  | Bauelement
Gebäude-Luftdurchlass Außenbauteil-Luftdurchlass | ALD |  |  | - | Luftdurchlass zum Durchströmen von Außenluft oder Abluft durch die äußere Gebäudehülle Anmerkung 1 zum Begriff: Schließt auch entsprechend ausgebildete Komponenten in Fenstern bzw. Außentüren mit ein |  |  | building air duct
Gebläse |  |  |  |  | Gerät zur Förderung von Luft oder anderen Gasen mit einem Differenzdruck von mehr als 30 kPa oder mehr als 25 kJ/kg (Gebläsearbeit je kg Luft) |  |  | fan
gelbe Spitzen |  |  |  |  | Gelbfärbung im letzten Teil des blauen Ausbrands einer Flamme |  |  | yellow tip
Gerät Bauprodukt Bauelement |  |  |  |  | aus mehreren Bauteilen und/oder Komponenten bestehende Einheit |  | Bauprodukt Bauelement | appliance unit
Geräteundichtheit, äußere |  |  |  |  | unerwünschter Luftstrom aus einem oder in ein Gerät |  |  | external leakage
Geräteundichtheit, innere |  |  |  |  | unerwünschter Luftstrom in einem Gerät zwischen Zu-/Außen- und Ab-/Fortluftseite |  |  | internal leakage
Geruchsreduzierungsgrad Geruchsverminderungsgrad |  |  |  |  | Maß für die Geruchsminderung der von der Umluft-Herdhaube angesaugten Luft
Gesamtschallpegel |  |  |  |  | Summe aus festgelegten Oktav- oder Terzpegeln |  |  | Total sound level
Gleichdrucklüftung balancierte Lüftung ausgeglichene Lüftung |  |  |  |  | ventilatorgestützte Lüftung, bei der Abluft- und Zuluftvolumenstrom nicht nur den gleichen Auslegungswert besitzen, sondern auch zeit- und lastabhängig angepasst werden [DIN 1946-6] |  |  | equal pressure ventilation balanced ventilation
Hahn |  |  |  |  | Armatur mit einem Abschlusskörper, der sich quer zur Strömung um eine Achse dreht |  |  | damper
Hauptbrenner |  |  |  |  | Komponente eines Brenners, die durch einen Zündbrenner gezündet wird |  |  | main burner
Hauptleitung |  |  |  |  | Zusammenführung der Medien aus mehreren Nutzungseinheiten |  |  | main line
Heizgerät Umlaufwasserheizer Raumheizgerät mit Brennstoffheizkessel |  |  |  |  | <HLK> wandhängender Wärmeerzeuger zur hydraulischen Wärmeversorgung |  | Raumheizgerät mit Brennstoffheizkessel | heating appliance
Heizgrenztemperatur |  |  |  |  | Außentemperatur, ab der ein Gebäude zur Aufrechterhaltung einer vorgegebenen Raumtemperatur nicht mehr beheizt werden muss
Heizkessel Kessel Raumheizgerät mit Heizkessel |  |  |  |  | <HLK> bodenstehender Wärmeerzeuger zur hydraulischen Wärmeversorgung |  | Kessel Raumheizgerät mit Heizkessel | boiler
Heizlast Heizbedarf Heizwärmebedarf Wärmebedarf |  | ΦH |  | W | Wärmemenge, die einem Raum zugeführt werden muss, um eine gewählte Raumtemperatur konstant zu halten |  | Heizbedarf Heizwärmebedarf Wärmebedarf | heat load, load
Heizmedium Wärmeträgermedium Wärmeträger |  |  |  |  | Medium, mit dem Wärme transportiert wird |  |  | heating medium
Heizungsanlage Heizanlage Heizung Gebäudeheizung |  |  |  |  | Anlage zur Erwärmung von Gebäuden, Gebäudeteilen oder einzelnen Wohneinheiten Anmerkung 1 zum Begriff: Die Heizungsanlage kann auch weitere Funktionen erfüllen, wie z. B. Wassererwärmung oder Kühlung |  | Gebäudeheizung | heating system
Heizungsseite Heizwasserseite |  |  |  |  | Teil der Anlage, der das Medium zur Wärmebereitstellung enthält |  | Heizwasserseite | heating side
Heizwert |  | Hi |  | kJ/l; kJ/m3; kJ/kg | Wärmemenge bei vollständiger Verbrennung eines Brennstoffes im Normzustand ohne Berücksichtigung der im Wasserdampf des Abgases gebundenen Kondensationswärme Anmerkung: Die nationalen Normzustände für Gasförmige Brennstoffe sind der DIN EN ISO 13443 zu entnehmen |  |  | net calorific value
Hersteller |  |  |  |  | natürliche oder juristische Person mit der Verantwortlichkeit für Gestaltung, Herstellung, Verpackung und Kennzeichnung eines Produkts oder dessen Inverkehrbringung [nach DIN EN ISO 10083] |  |  | manufacturer
Hochtemperaturbetrieb |  |  |  |  | Betrieb mit einer Vorlauftemperatur von 80 °C und einer Rücklauftemperatur von 60 °C, jeweils am Aus-und Eintritt des Wärmeerzeugers gemessen Anmerkung 1 zum Begriff: Nach ErP Richtlinie |  |  | high temperature operation
Inbetriebnahme |  |  |  |  | erstmalige oder erneute Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs eines Gerätes oder einer Anlage
Induktion |  |  |  |  | <RLT> Ansaugen von Luft durch einen Luftstrahl |  |  | induction
Induktionsverhältnis | i |  |  | - | <RLT> Volumenstromverhältnis von Sekundärluft zu Primärluft in einem Gerät |  |  | induction ratio
Inspektion |  |  |  |  | Maßnahmen zur Feststellung des Istzustandes sowie Ableitung notwendiger Konsequenzen für die Weiternutzung |  |  | inspection
Instandhaltung |  |  |  |  | Kombination aller Maßnahmen während des Lebenszyklus einer Anlage oder eines Gerätes zum Erhalt des funktionsfähigen Zustands und energieeffizienten, sicheren Betriebs oder zur Zurückführung in diese Anmerkung 1 zum Begriff: Die lnstandhaltung beinhaltet Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Verbesserung |  |  | maintenance and repair
Instandsetzung |  |  |  |  | Maßnahmen zur Wiederherstellung vom Sollzustand oder der Funktion von einer Anlage oder einem Gerät |  |  | repair
Intensivlüftung Stoßlüftung verstärkter Luftvolumenstrom |  |  |  |  | Nutzungsbedingte, kurzzeitige Lüftung mit erhöhtem Außenluftvolumenstrom |  | verstärkter Luftvolumenstrom | boosted air volume flow
Ist- |  |  |  |  | momentan vorhanden |  |  | actual
Kälteleistung |  | ΦK |  | W | siehe Wärmeleistung |  |  | cooling capacity
Kaltwasser |  |  |  |  | nicht erwärmtes Trinkwasser |  |  | cold water
Kaltzustand kalter Zustand |  |  |  |  | Zustand eines Wärmeerzeugers durch Erreichen der Raumtemperatur im Beharrungszustand |  | kalter Zustand | cold condition
Kathodischer Korrosionsschutz |  |  |  |  | Elektrochemischer Schutz mithilfe kathodischer Schutzströme [DIN 50900-2:2002] |  |  | cathodic corrosion protection
Kipplüftung |  |  |  |  | Fensterlüftung über ein gekipptes Fenster |  |  | tilt ventilation
Klappe |  |  |  |  | Armatur mit scheibenförmigem Abschlusskörper |  |  | flap
Klimaanlage Voll-Klimaanlage | KA |  |  | - | RLT-Anlage zur Klimatisierung |  | Voll-Klimaanlage | air conditioning system
Klimagerät | KG |  |  | - | Gerät zur Klimatisierung |  |  | air conditioning unit
Klimatisierung |  |  |  |  | Luftbehandlung, durch die Temperatur, Luftfeuchte, Luftwechsel und Luftreinhaltung geregelt und/oder gesteuert werden Anmerkung 1 zum Begriff: Werden nicht beide thermodynamischen Funktionen Temperatur und Luftfeuchte geregelt oder gesteuert, handelt es sich um Teilklimatisierung. |  |  | climatisation
Kombigerät Kombiheizgerät |  |  |  |  | Heizgerät zur Raumerwärmung mit integriertem Wärmeübertrager zur Trinkwassererwärmung |  | Kombiheizgerät | combi unit
Kombispeicher Kompaktspeicher |  |  |  |  | Behälter zum Erwärmen und Speichern von Heizwasser und Trinkwasser |  | Kompaktspeicher | combi cylinder
Komponente Baugruppe | Komp |  |  | - | Aus mehreren Bauteilen bestehende Einheit |  |  | component
Kondensat Kondenswasser Kondensflüssigkeit |  |  |  |  | Flüssigkeit, die durch Kondensation entsteht, z.B. durch Unterschreitung der Abgastemperatur unter den Taupunkt |  | Kondenswasser Kondensflüssigkeit | condensate
kontrollierte Wohnungslüftung kontrollierte Wohnraumlüftung Wohnungsraumlüftung | KWL |  |  | - | bedarfsgeregelte Lüftung in Verbindung mit aus gebäudetechnischer Sicht größtmöglicher Luftdichtheit der Gebäudehülle |  | kontrollierte Wohnraumlüftung, Wohnungsraumlüftung | controlled ventilation,
konstruktionsbedingte Lebensdauer |  |  |  |  | Zeitraum, für den ein Produkt auf Grund seiner Konstruktion funktionstüchtig ist |  |  | construction-related lifespan
Kraft-Wärme-Kopplung Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung |  |  | KWK |  | Verfahren zur kombinierten Erzeugung von Strom und nutzbarer Wärme |  | Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung | cogeneration
Kühllast |  | ΦK |  | W | Wärmemenge, die einem Raum entzogen werden muss, um eine gewählte Raumtemperatur konstant zu halten |  |  | cooling load
Kühlleistung |  | ΦK |  | W | Nutzkälteleistung zur Aufrechterhaltung des thermischen Raumklimas |  |  | cooling output
Kunde |  |  |  |  | Person, die auf vertraglicher Basis ein Produkt oder eine Dienstleistung in Anspruch nimmt |  |  | customer
Lebensdauer |  |  |  | a | Zeitraum, in dem ein Produkt, auch mit Austausch von Komponenten, funktionstüchtig ist |  |  | lifespan
Leistungszahl COP |  |  |  |  | Verhältnis der Heizleistung zur Leistungsaufnahme einer Wärmepumpe (engl.: Coefficient of performance )
Luft-Abgas-Anlage Luft-Abgasanlage Luft-/Abgasanlage Luft-/Abgas-Anlage Luft/Abgasanlage Luft/Abgas-Anlage |  |  |  |  | Eine Anlage zur Zuführung der Verbrennungsluft zum Wärmeerzeuger und zur Abführung des Abgases |  | Luft-Abgasanlage Luft-/Abgasanlage Luft-/Abgas-Anlage Luft/Abgasanlage Luft/Abgas-Anlage | balanced flue duct system
Luft-Abgas-Führung Luft-Abgasführung Luft-/Abgasführung Luft-/Abgas-Führung Luft/Abgasführung Luft/Abgas-Führung |  |  |  |  | System zum Transport der Verbrennungsluft und des Abgases |  | Luft-Abgasführung Luft-/Abgasführung Luft-/Abgas-Führung Luft/Abgasführung Luft/Abgas-Führung | balanced flue duct system
Luft-Abgas-System LAS LAS-System Luft-Abgassystem Luft-/Abgassystem Luft-/Abgas-System Luft/Abgassystem Luft/Abgas-System | LAS |  |  |  | Luft-Abgas-Anlage für den raumluftunabhängigen Betrieb |  | LAS-System Luft-Abgassystem Luft-/Abgassystem Luft-/Abgas-System Luft/Abgassystem Luft/Abgas-System | balanced flue duct
Luftbehandlung |  |  |  |  | <HLK> kontrollierte Änderung des Luftzustands BEISPIEL Änderung von Temperatur, Feuchtigkeit, Zusammensetzung |  |  | air treatment
Luftdichtheit |  |  |  |  | Zustand der Gebäudehülle hinsichtlich ihrer ungeplanten Luftdurchlässigkeit |  |  | air tightness
Luftdurchlass | LD |  |  | - | Bauteil zum Ein- oder Ausströmen von Luft |  |  | Air passage
Luftdurchlässigkeit |  | qv,p |  | m3/(h*Pan); l/(s*Pan) | Luftvolumenstrom, der bei Auslegungs-Differenzdruck über Luftdurchlässe sowie über Undichtheiten in der Gebäudehülle in eine Nutzungseinheit ein- oder ausströmt |  |  | air permeability
Luft-Exfiltration | - |  |  | m3/h; l/s | <Lüftung> unkontrolliertes durch natürliche Antriebskräfte verursachtes Ausströmen von Raumluft durch Undichtheiten in der Gebäudehülle |  |  | exfiltration
Luftfeuchtigkeit Luftfeuchte |  |  |  |  | Wasserdampfgehalt in der Luft
Luftheizung Warmluftsystem | LH |  |  | - | ventilatorgestützte Zuführung von thermischer Energie in einen Raum mittels erwärmter Außenluft |  |  | air heating
Luft-Infiltration | - |  |  | m3/h; l/s | <Lüftung> unkontrolliertes durch natürliche Antriebskräfte verursachtes Einströmen von Außenluft durch Undichtheiten in der Gebäudehülle |  |  | infiltration
Luftklappe | LK |  |  | - | <HLK> Komponente zur Regelung und/oder Steuerung eines Luftvolumenstroms |  |  | air damper
Lüftung | L |  |  | - | Austausch von Raumluft gegen Außenluft |  |  | ventilation
Lüftungsanlage | LA |  |  | - | RLT-Anlage mit dem vordergründigen Ziel der Lüftung von Zonen oder Räumen |  |  | ventilation system
Lüftungseffektivität |  | ε |  | - oder % | Wirksamkeit von lüftungstechnischen Maßnahmen im Aufenthaltsbereich |  |  | ventilation efficiency
Lüftungsgerät | LG |  |  | - | Gerät zur Lüftung |  |  | ventilation unit
Lüftungskomponente |  |  |  |  | Aus mehreren Bauteilen bestehende Einheit zur freien oder ventilatorgestützten Lüftung
Lüftungskonzept |  |  |  |  | Feststellung der Notwendigkeit von lüftungstechnischen Maßnahmen und Auswahl des Lüftungssystems unter Beachtung der Anforderungen an Bauphysik und Hygiene
Lüftungsstufe | LS |  |  |  | Quantifizierung des Gesamtaußenluftvolumenstroms für Funktion, Auslegung und Betrieb der freien oder ventilatorgestützten Lüftung Anmerkung 1 zum Begriff: Lüftung zum Feuchteschutz, reduzierte Lüftung, Nennlüftung, Intensivlüftung
Lüftungssystem |  |  |  |  | Erfüllung einer Funktion zur Lüftung von Gebäuden Anmerkung 1 zum Begriff: Das System wird nach den physikalischen Wirkprinzipien der freien oder ventilatorgestützten Lüftung ausgewählt
Lüftungstechnische Maßnahme |  |  |  |  | Sicherstellung eines nutzerunabhängigen Luftaustausches durch freie und/oder ventilatorgestützte Lüftung
Luftwechsel Luftumwälzrate Luftwechselrate Lüftungsrate |  | n |  | h-1 | stündlicher Außenluftvolumenstrom je Innenraumvolumen |  | Luftumwälzrate Luftwechselrate | air change rate
Luftzahl |  | λ |  | - | Verhältnis zwischen der tatsächlich zugeführten Luftmenge zu der theoretisch erforderlichen Luftmenge |  |  | air coefficient
Mangel |  |  |  |  | Nichterfüllung einer Anforderung |  |  | deficiency
Massestrom Masseförderstrom Massenstrom |  | qm |  | kg/h; kg/s | durch einen freien Querschnitt strömende Masse je Zeiteinheit |  | Massenstrom | mass flow rate
Medium |  |  |  |  | Träger physikalischer oder chemischer Vorgänge |  |  | medium
Membran Membrane |  |  |  |  | elastisches Trennelement, um unterschiedliche Stoffe oder Druckbereiche voneinander zu trennen |  | Membrane | diaphragm
Membranteller |  |  |  |  | Scheibe, die mit einer Stange oder einem Stift versehen ist und die Bewegung der Membran weitergibt |  |  | diaphragm plate
Mischbatterie Mischarmatur |  |  |  |  | Auslaufarmatur zum Mischen von kaltem und warmem Wasser |  | Mischarmatur | mixer tap
Mischventil Dreiwegeventil 3-Wege-Ventil Umschaltventil Dreiwege-Umschaltventil |  |  |  |  | Ventil zum Mischen von Medienströmen |  | Dreiwegeventil 3-Wege-Ventil Umschaltventil Dreiwege-Umschaltventil | mixer valve
Modulation |  |  |  |  | stufenlose Regelung |  |  | modulation
Nenn- |  |  |  |  | angegebene physikalische Größe |  |  | nominal rated, normal
Nenndruck |  | pNenn |  | Pa | angegebener Druck |  |  | nominal pressure
Nennmassestrom Nennmassenstrom Nennmassendurchfluss |  |  |  | kg/h | vom Hersteller angegebener (Auslegungs-) Massestrom |  | Nennmassenstrom Nennmassendurchfluss | nominal mass flow
Nennleistung |  | Pn |  | W | maximal nutzbare Leistung eines Gerätes
Nennwärmeleistung Nenn-Wärmeleistung Wärmenennleistung |  | ΦW,Nenn |  | W | angegebene Wärmemenge je Zeiteinheit |  | Nenn-Wärmeleistung Wärmenennleistung | Nominal heat output
Niedertemperaturbetrieb |  |  |  |  | Betrieb mit einer Rücklauftemperatur von 30 °C für Brennwertkessel, von 37 °C für Niedertemperaturkessel und für andere Heizkessel von 50 °C, gemessen am Eintritt des Wärmeerzeugers Anmerkung 1 zum Begriff: nach ErP Richtlinie |  |  | low temperature operation
Norm- Standard- |  |  |  |  | In einem Regelwerk festgelegter Zustand oder Größe |  | Standard- | standard
Normbedingung Norm-Nennbedingung |  |  |  |  | In einem Regelwerk festgelegte Bedingungen für die Messung und Berechnung von technischen Daten |  | Norm-Nennbedingungen | standard conditions
Norm-Schutzstrombedarf |  |  |  |  | <Korrosionsschutz> integrales Maß für die Schutzstromaufnahme durch die in einem emaillierten Stahlbehälter vorliegenden Fehl- und Zehrstellen Anmerkung 1 zum Begriff: In Anlehnung an DIN 4753-3:2011 |  |  | standard protection current requirements
Nutz- |  |  |  |  | zur vorgesehenen Verwendung verfügbarer Anteil einer eingesetzten physikalischen Größe |  |  | usage
Nutzenergiebereitstellung durch die Trinkwassererwärmung |  |  |  |  | Energiemenge, die die Anlage zur Trinkwassererwärmung über den betrachteten Zeitraum (in der Regel ein Tag) liefern kann |  |  | DHW energy supply
Nutzungseinheit | NE |  |  | - | Wohnung, Einfamilienhaus oder eine andere ein- oder mehrgeschossige Raumgruppe |  |  | service unit
Nutzwärmeleistung |  | ΦW,Nutz |  | W | zur vorgesehenen Verwendung verfügbarer Anteil der eingesetzten Wärmeleistung |  |  | useful heat output
Oberflächentemperatur |  | qO |  | °C | Temperatur der Fläche, die ein Gerät und/oder Bauteil begrenzt |  |  | surface temperature
Öl-Brennwertgerät |  |  |  |  | mit Heizöl befeuertes Brennwertgerät |  |  | oil condensing unit
Öl-Brennwertkessel |  |  |  |  | mit Heizöl befeuerter Brennwertkessel |  |  | oil condensing boiler
Öl-Heizgerät |  |  |  |  | mit Heizöl befeuertes Heizgerät |  |  | oil heating appliance
Öl-Heizkessel |  |  |  |  | mit Heizöl befeuerter Heizkessel |  |  | oil boiler
Oktavband |  |  |  |  | Summe der Oktavpegel zur Beurteilung eines Geräusches Anmerkung 1: Beim Oktavband entspricht jeder Schritt einer Frequenzverdoppelung |  |  | Octave band
Oktavpegel |  |  |  |  | gemessener Schallpegel aus einer definierten Frequenz im Oktavband zur Beurteilung eines Geräusches Anmerkung 1 zum Begriff: Der Oktavpegel gibt entweder den Schalldruck oder die Schallleistung an |  |  | Octave level
Planer |  |  |  |  | natürliche oder juristische Person mit der Verantwortlichkeit für die Planung einer gebäudetechnischen Anlage und die Überwachung der Ausführung |  |  | designer
Primärluft <Verbrennungstechnik> |  |  |  |  | <Verbrennungstechnik> Teil der Verbrennungsluft, der dem Brennstoff vor der Flamme zugeführt wird |  |  | primary air
Primärluft <RLT> |  |  |  |  | <RLT> Zuluft, die eine Induktion in einem Gerät bewirkt |  |  | primary air
Produkt Bauprodukt Bauelement |  |  |  |  | <HLK> verkaufsfähige Einheit |  |  | product
Produktdatenblatt Produkt-Fiche |  |  |  |  | Dokument mit Beschreibung und Spezifikation eines Produkts |  | Produkt-Fiche | product data sheet
Prozesswärme |  |  |  |  | Wärme, die zur Herstellung, Verarbeitung, Veredelung oder Verwertung von Materialien verwendet wird |  |  | process heat
Prüf- | Prüf |  |  |  | temporäre aufgeprägte physikalische Größe zum Nachweis einer Eigenschaft |  |  | testing
Prüfdruck |  | pPrüf |  | Pa | Zeitlich begrenzter, erforderlicher Druck, um eine Eigenschaft nachzuweisen |  |  | test pressure
Pufferspeicher Energie-Pufferspeicher Heizwasser-Pufferspeicher Kombi-Pufferspeicher Energiespeicher |  |  |  |  | Behälter zum Speichern von Heizwasser |  | Energie-Pufferspeicher Heizwasser-Pufferspeicher Kombi-Pufferspeicher Energiespeicher | buffer cylinder
Querlüftung Windlüftung |  |  |  |  | durch Windeinwirkung verursachte freie Lüftung von Räumen oder Nutzungseinheiten, die nach mindestens zwei Gebäudeseiten orientiert sind |  | Windlüftung | cross ventilation
Raumbeheizung Raumheizung |  |  |  |  | Prozess zur Erwärmung eines Gebäudeteils |  | Raumheizung | room heating
Raumheizer Raumheizung |  |  |  |  | Gerät zur Beheizung eines Raumes mittels Strahlung und/oder Konvektion |  | Raumheizung | room heater
Raumluft | RL |  |  | - | Luft in der betrachteten Zone oder im betrachteten Raum |  |  | indoor air
Raumlufttechnische Anlage RLT-Anlage | RLT-Anlage |  |  | - | ventilatorgestützte Anlage mit mindestens einer der Funktionen Filtern, Heizen, Kühlen, Befeuchten oder Entfeuchten |  |  | air handling system
Raumsolltemperatur |  | qR,soll |  | °C | vorgegebene Temperatur für einen Raum |  |  | room setpoint temperature
Raumlufttemperatur Raumtemperatur Innentemperatur |  |  |  |  | Lufttemperatur in einem Raum
Referenzraum |  |  |  |  | Raum, dessen physikalische Parameter als Führungsgrößen für die Regelung verwendet werden |  | Leitraum Führungsraum | reference room
Regelabschaltung |  |  |  |  | Abschaltung innerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung |  |  | controlled shut-down
Regeleinrichtung |  |  |  |  | Teil des Regelkreises, der die Regelgröße mit der Führungsgröße vergleicht und eine Stellgröße ermittelt
Regelkreis |  |  |  |  | geschlossener Wirkungsweg aus Regelstrecke und Regeleinrichtung. (Regelstrecke und Regeleinrichtung sind noch zu definieren) |  |  | Teil des Regelkreises, in dem der Regler die Regelgröße mit Hilfe des Stellglieds konstant hält
Regelstrecke
Regelventil |  |  |  |  | Ventil, welches im Regelkreis den Angleich der zu regelnden Größe an einen Sollwert bewirkt |  |  | control valve
Regler |  |  |  |  | Komponente, die im Regelkreis den Angleich der zu regelnden Größe an einen Sollwert bewirkt |  |  | controller
relative Luftfeuchtigkeit |  |  |  |  | Verhältnis der absoluten Luftfeuchtigkeit zur maximal möglichen Luftfeuchtigkeit bei gleicher Temperatur und gleichem Druck (%)
operative Temperatur empfundene Raumtemperatur resultierende Raumtemperatur |  |  |  |  | arithmetisches Mittel der Lufttemperatur und der mittleren Strahlungstemperatur in einem Raum
Revisionsöffnung Revisionsklappe |  |  |  |  | Zugang für die Instandhaltung Anmerkung 1 zum Begriff: Die Öffnung ist während des Betriebs geschlossen. |  | Revisionsklappe | service hatch
Ringabsperrklappe |  |  |  |  | Absperrklappe zum Einbau zwischen zwei Flanschen |  |  | annular shut-off valve
Rückflussverhinderer Schwerkraftbremse Konvektionssperre Konvektionsbremse Schwerkraftumlaufsperre |  |  |  |  | Armatur, die ein Zurückströmen des Mediums verhindert |  | Konvektionssperre Konvektionsbremse Schwerkraftumlaufsperre | backflow preventer
Rückschlagklappe |  |  |  |  | Rückflussverhinderer, der als Klappe ausgeführt ist |  |  | non-return flap check valve
Rückschlagventil |  |  |  |  | Rückflussverhinderer, der als Ventil ausgeführt ist |  |  | non-return valve
Sammelleitung |  |  |  |  | Zusammenführung mehrerer Hauptleitungen |  |  | manifold
Schachtlüftung | SchL |  |  | - | durch thermische Auftriebswirkung in einem Lüftungsschacht verursachte freie Lüftung von Räumen oder Nutzungseinheiten |  |  | shaft ventilation
Schalldruck |  |  |  |  | abwechselndes Verdichten und Entspannen der Luft, das durch eine Schallquelle bewirkt wird Anmerkung 1 zum Begriff: Der Schalldruck wird in Pa angegeben |  |  | sound pressure
Schalldruckpegel |  | L |  | dB | dekadischer Logarithmus vom Verhältnis des gemessenen mittleren quadratischen Schalldrucks zum Quadrat des Bezugsschalldrucks Anmerkung 1 zum Begriff: Der Bezugsschalldruck beträgt 20 µPa. |  |  | sound pressure level
Schallleistung |  |  |  |  | von einer Schallquelle als Luftschall abgestrahlte Schallenergie Anmerkung 1 zum Begriff: Die Schallleitung wird in Watt angegeben |  |  | sound power
Schallleistungspegel |  | LW |  | dB | dekadischer Logarithmus vom Verhältnis der ermittelten Schallleistung zur Bezugsschallleistung Anmerkung 1 zum Begriff: Die Bezugsschallleistung beträgt 1 pW. Anmerkung 2 zum Begriff: Der Schallleistungspegel wird in dB angegeben |  |  | sound power level
Schaltplan Stromlaufplan |  |  |  |  | grafische Darstellung der Wirkungsweise elektrischer Anlagen und/oder Bauteile sowie optional der elektronischen Bauteile und Verbindungslinien |  |  | wiring diagram circuit diagram
Schieber |  |  |  |  | Armatur, bei der die Abschlusskörperbewegung geradlinig ist und im Abschlussbereich quer zur Strömungsrichtung erfolgt |  |  | damper
Schmetterlingsklappe |  |  |  |  | Drosselklappe mit zwei Klappen in V-Anordnung angebracht auf einer Achse |  |  | butterfly valve
Schnellschlussarmatur |  |  |  |  | Absperreinrichtung mit kurzhubiger oder maximal 90° drehender manueller oder automatischer Betätigung, die nur eine vollständig offene oder geschlossene Stellung zulässt |  | Schnellschussvorrichtung | quick-acting shut-off valve oder quick-acting valve
Schutzeinrichtung, Schutzvorrichtung |  |  |  |  | Komponente, die eine Anlage vor äußeren Einflüssen schützt/abschirmt oder die Umwelt vor Beeinflussung durch die Anlage schützt |  | Schutzvorrichtung | protective device
Schutzpotenzial |  |  |  |  | <Korrosionsschutz> Grenzwert des Elektrodenpotenzials, bei dessen Über- oder Unterschreiten elektrochemischer Korrosionsschutz stattfindet Anmerkung 1 zum Begriff: In Anlehnung an DIN 50900-2:2002 |  |  | protection potential
Schutzstrom |  |  |  |  | <Korrosionsschutz> Polarisationsstrom in einem Korrosionssystem, der benötigt wird, das Korrosionspotenzial innerhalb eines Schutzpotenzialbereiches zu halten Anmerkung 1 zum Begriff: In Anlehnung an DIN 50900-2:2002 |  |  | protection current
Schwerkraftbremse |  |  |  |  | Rückflussverhinderer, der eine Zirkulation aufgrund der Schwerkraft verhindert |  |  | gravity break
Sekundärluft<Verbrennungstechnik> |  |  |  |  | <Verbrennungstechnik> Teil der Verbrennungsluft, der der Flamme direkt zugeführt wird |  |  | secondary air
Sekundärluft <RLT> |  |  |  |  | <RLT> durch Induktion angesaugte und beigemischte Luft |  |  | secondary air
Selbstlüftung |  |  |  |  | Luft-Infiltration einschließlich Luft-Exfiltration in Gebäuden |  |  | self ventilation
Sicherheitsabschaltung, verriegelnde Abschaltung |  |  |  |  | Störabschaltung mit Verriegelung Anmerkung 1 zum Begriff: Eine Entriegelung sollte nur durch befugte Personen vorgenommen werden. |  | verriegelnde Abschaltung | safety shutdown
Sicherheitseinrichtung |  |  |  |  | Komponente für den sicheren Betrieb eines Geräts oder einer Anlage |  |  | safety assembly
Solaranlage thermische Solaranlage, reine Solaranlage |  |  |  |  | Anlage mit Sonnenkollektoren und anderen Komponenten zur Wärmelieferung |  | reine Solaranlage | Solar thermal system
solarer Deckungsanteil solarer Deckungsgrad solare Deckungsrate |  | f |  | "-" oder % | Anteil der Sonnenenergie am Gesamtenergiebedarf für Heizung und Trinkwassererwärmung |  |  | solar coverage
Soll- |  |  |  |  | vorgegeben |  |  | setpoint
Solltemperatur |  | qsoll |  | °C | vorgegebene Temperatur |  |  | setpoint temperature
Sonnenkollektor Solarkollektor |  |  |  |  | Komponente, die Sonnenenergie in thermische Energie umwandelt und an ein Medium überträgt |  |  | Solar collector
Speicher Warmwasserspeicher Wassererwärmer Warmwasserbereiter Wärmespeicher Boiler Speicher-Wassererwärmer Speicher-Warmwasserbereiter |  |  |  |  | Behälter zum Erwärmen und Speichern von Heizwasser oder erwärmtem Trinkwasser |  | Warmwasserspeicher Wassererwärmer Warmwasserbereiter Wärmespeicher Boiler Speicher-Wassererwärmer Speicher-Warmwasserbereiter | cylinder
Stellglied |  |  |  |  | bewegliches Bauteil einer Komponente, das den Durchfluss beeinflusst |  |  | correcting element
Steuergerät |  |  |  |  | Komponente für den Betrieb und/oder Überwachung eines Produkts mit definiertem Programmablauf |  |  | controller/control unit
Stickoxidemission, Stickstoffoxidemission, Stickoxidausstoß |  |  |  |  | Gehalt des Abgases an Stickoxiden, insbesondere NO und NO2 |  | Stickstoffoxidemission Stickoxidausstoß | Nitrogen Oxides emissions
Störabschaltung, verriegelnde Abschaltung |  |  |  |  | Abschaltung auf Grund einer Störung |  | verriegelnde Abschaltung | fault shutdown
Störgröße |  | d |  |  | Einflussgröße, die von außen auf die Anlage wirkt |  |  | disturbance variable
Störung |  |  |  |  | unerwünschte Abweichung von einer festgelegten Funktion |  |  | fault
Stromaustritts-Korrosion |  |  |  |  | elektrolytische Korrosion an nichtemaillierten, auf den Behälterstahl bezogen elektrochemisch edleren Einbauteilen, die von dem kathodisch geschützten Objekt elektrisch isoliert eingebaut sind [DIN 4753-3:2011] |  |  | current outlet corrosion
System | Sys |  |  | - | <HLK> Erfüllung einer Funktion durch Kombination von Produkten, die der Versorgung von Gebäuden, z.B. Heizung, Lüftung, Klimatisierung, Gebäudeautomation, dient Anmerkung 1 zum Begriff: Im Gegensatz zur Anlage steht beim System das technische Konzept im Vordergrund. |  |  | installation system
Systemdatenblatt, Datenblatt für Verbundanlage Datenblatt für Produktverbund |  |  |  |  | Dokument mit Beschreibung und Spezifikation eines Systems |  | Datenblatt für Verbundanlage Datenblatt für Produktverbund | system data sheet
Tank |  |  |  |  | Hohlkörper zur Lagerung von flüssigen Brennstoffen, der ausschließlich dem hydrostatischen Flüssigkeitsdruck ausgesetzt und zur Atmosphäre frei belüftet ist |  |  | tank
technische Gebäudeausrüstung |  |  | TGA | - | im Gebäude fest installierte Infrastruktureinrichtungen BEISPIEL Elektrotechnik, Entsorgung, Gas, Heizung, Kommunikation, Kühlung, Lüftung und Wasser, Aufzüge, Zutrittskontrollsysteme . ANMERKUNG Nicht zur TGA gehören gewerbespezifische Einrichtungen wie Hebebühnen, Bäckeröfen. |  |  | building services BS
Teillast |  |  |  |  | Betriebsverhalten, bei dem nur ein Teil der verfügbaren Leistung genutzt wird
Temperaturbegrenzer, Temperaturbegrenzungseinrichtung |  |  |  |  | Bauteil, das anspricht und verriegelt, sobald der Grenzwert einer Temperatur unterschritten oder überschritten wird Anmerkung 1 zum Begriff: Eine Rückstellung ist von Hand oder mit Werkzeug möglich, wenn die Temperatur um den Betrag der Schaltdifferenz unter den Grenzwert abgesunken oder über den Grenzwert angestiegen ist. |  | Temperaturbegrenzungseinrichtung | temperature limiter
Temperaturfühler Temperatursensor |  |  |  |  | Bauteil zur Erfassung der Temperatur |  |  | temperature sensor
Temperaturgradient |  |  |  |  | räumlicher Temperaturunterschied (K/m)
Temperaturregler |  |  |  |  | Komponente, die im Regelkreis den Angleich der zu regelnden Temperatur an einen Sollwert bewirkt |  |  | temperature controller temperature regulator
Temperaturwächter |  |  |  |  | Bauteil, das anspricht, sobald der Grenzwert einer Temperatur unterschritten oder überschritten wird |  |  | temperature monitor
Terzpegel |  |  |  |  | gemessener Schallpegel aus einer definierten Frequenz im Terzband zur Beurteilung eines Geräusches |  |  | third octave level
Terzband |  |  |  |  | Summe der Terzpegel zur Beurteilung eines Geräusches Anmerkung 1: Das Terzband wird in Dritteloktaven unterteilt. |  |  | third octave band
thermische Behaglichkeit |  |  |  |  | Umgebungsbedingungen in einem Raum, bei denen sich eine statistische Mehrheit der Nutzer wohl fühlt (DIN EN 12792:2004-01) Anmerkung 1 zu der Definition: Die Einflussfaktoren für die thermische Behaglichkeit sind in DIN EN ISO 7730 genannt. |  |  | thermal comfort
Trinkwasser | W |  |  |  | Für menschlichen Genuss und Gebrauch geeignetes Wasser mit Güteeigenschaften nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen |  |  | domestic water potable water
Trinkwassererwärmer, Warmwasserbereiter |  |  |  |  | Anlage oder Gerät zur Erwärmung von Trinkwasser |  | Warmwasserbereiter | potable water heater
Trinkwasserseite, Brauchwasserseite |  |  |  |  | Teil der Anlage, der Trinkwasser enthält |  | Brauchwasserseite | domestic water side
Trinkwasserspeicher, Warmwasserspeicher Trinkwassererwärmer Trink-Warmwasserspeicher Frischwasserspeicher Speicher für erwärmtes Trinkwasser |  |  |  |  | Behälter zum Erwärmen und Speichern von Trinkwasser |  | Warmwasserspeicher Trinkwassererwärmer Trink-Warmwasserspeicher Frischwasserspeicher | DHW cylinder
Überdrucklüftung |  |  |  |  | ventilatorgestützte Lüftung mit Zuluftstrom |  |  | over-pressure venting
Überströmluft |  |  |  |  | von einer Zone oder einem Raum in eine andere Zone oder in einen anderen Raum strömende unbehandelte Luft |  |  | transfer air
Überströmluft-Durchlass | ÜLD |  |  |  | Luftdurchlass in Innentüren oder -wänden einer Nutzungseinheit, der eine Luftströmung von den Räumen mit höherem zu den Räumen mit niedrigerem Druckniveau auch bei geschlossenen Innentüren sicherstellt
Überwachungselektrode Ionisationselektrode |  |  |  |  | elektrisches Bauteil zur Überwachung der Flamme |  |  | monitoring electrode ionisation electrode
Umgebungsbedingung |  |  |  |  | physikalische Eigenschaft, die von außen auf ein Gerät oder System einwirkt |  |  | ambient conditions
Umgebungsdruck |  | pAtm |  | Pa | statischer oder dynamischer Druck eines Mediums, dem ein Gerät oder System von außen ausgesetzt ist |  |  | ambient pressure
Umgebungstemperatur |  |  |  |  | Temperatur eines Mediums (z. B. Luft), dem ein Gerät oder eine Anlage ausgesetzt ist. |  |  | ambient temperature
Umluft |  | qAu |  | °C | Abluft, die der Zuluft zugemischt wird |  |  | recirculating air
Umluft-Herdhaube |  |  |  |  | Gerät, das belastete Luft oberhalb einer Kocheinrichtung ansaugt und aus dem Raum fördert
Umschaltdoppelklappe, Doppelklappe |  |  |  |  | Klappe, bestehend aus zwei Hälften, die den Medienstrom umlenkt |  | Doppelklappe | double switchover valve
Umschaltklappe,Umschlagklappe |  |  |  |  | Klappe, die den Medienstrom umlenkt |  | Umschlagklappe | changeover damper
Umschaltventil, Dreiwegeventil, 3-Wege-Ventil, Umlenkventil, 3-Wege-Umschaltventil |  |  |  |  | Ventil zum Umlenken von Medienströmen |  | Dreiwegeventil 3-Wege-Ventil Umlenkventil 3-Wege-Umschaltventil | changeover valve
Unterdrucklüftung |  |  |  |  | ventilatorgestützte Lüftung mit Abluftstrom |  |  | under-pressure ventilation
Ventil |  |  |  |  | Armatur, bei der die Abschlusskörperbewegung geradlinig ist und im Abschlussbereich parallel zur Strömungsrichtung erfolgt |  |  | valve
Ventilator |  |  |  |  | Gerät zur Förderung von Luft oder anderen Gasen bis zu einem Differenzdruck von 30 kPa oder bis zu 25 kJ/kg (Ventilatorarbeit je kg Luft) |  |  | fan
-verbrauch | V |  |  | - | messtechnisch ermittelter Wert einer physikalischen Größe |  |  | consumption
Verbrennung |  |  |  |  | Oxidation eines Mediums mit Flammenentwicklung und Abgabe von Wärme
Verbrennungsluft |  |  |  |  | Gesamte für die Verbrennung zur Verfügung stehende Luft |  |  | combustion air
Verbrennungsrückstand |  |  |  |  | aus einer Verbrennung verbleibende feste Reststoffe |  |  | combustion residue
Verdampfungsbrenner, Schalen-Verdampfungsbrenner |  |  |  |  | Brenner mit oder ohne Ventilator, bei dem der flüssige Brennstoff durch die Flammenwärme verdampft und anschließend mit der umgebenden Luft gemischt wird |  | Schalen-Verdampfungsbrenner | evaporation burner, automatic forced draught burner
-verlust |  |  |  |  | Nicht genutzter Anteil einer physikalischen Größe im laufenden Prozess innerhalb eines betrachteten Systems |  |  | loss
vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung |  |  |  |  | Verwendung eines Produktes, die nicht der vom Hersteller vorgesehenen Verwendung entspricht, jedoch sich aus leicht absehbarem menschlichem Verhalten ergeben kann |  |  | reasonably foreseeable misuse
Verriegelung |  |  |  |  | Zustand, der die automatische Wiederaufnahme einer Funktion verhindert |  |  | lockout
Versorgungsbereich |  |  |  |  | Nutzungseinheit die mit Wärme, Kälte, etc. versorgt wird |  |  | supply area
Versorgungseinheit |  |  |  |  | Anlage oder Gerät zur Lieferung von Wärme, Kälte, etc. |  |  | supply unit
Verteilventil,Dreiwegeventil 3-Wege-Ventil 3-Wege-Verteilventil |  |  |  |  | Ventil zum Verteilen von Medienströmen |  | Dreiwegeventil 3-Wege-Ventil 3-Wege-Verteilventil | distributor valve
Volllast |  |  |  |  | Betriebsverhalten, bei dem die gesamte verfügbare Leistung genutzt wird
Volumenstrom Volumenförderstrom |  |  |  |  | durch einen freien Querschnitt strömendes Volumen je Zeiteinheit |  |  | volume flow rate
vorhersehbare Fehlanwendung |  | qV |  | l/s; m3/h | Verwendung eines Produktes, die nicht der vom Hersteller vorgesehenen Verwendung entspricht, jedoch erfahrungsgemäß möglich ist |  |  | foreseeable misuse
Wächter |  |  |  |  | Bauteil, das bei Erreichen eines außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung liegenden Grenzwertes anspricht |  |  | monitor
Wärmebedarf |  |  |  |  | theoretisch ermittelte Wärmemenge, die erforderlich ist, um einen Sollwert zu erfüllen |  |  | heat demand
Wärmebelastung |  | Q |  | J; Ws | Wärmeleistung, die dem Wärmeerzeuger zugeführt wird |  |  | thermal load
Wärmebereitstellungsgrad |  | ΦB |  | W | Anteil der zurückgewonnenen thermischen Energie an der gesamt zugeführten thermischen Energie einschließlich möglicher Zu- und Abschläge Beispiele für Zuschläge: Antriebswärmeenergie Beispiele für Abschläge: Frostschutz- bzw. Abtauprozesse. |  |  | heat availability level
Wärmeerzeuger, Raumheizgerät |  | ƞ'WBG |  | - oder % | Gerät, mit dem zugeführte Energie in nutzbare Wärme umgewandelt wird Anmerkung 1 zum Begriff: Wärmeerzeuger zur ausschließlichen Warmwasserbereitung fallen nicht in diese Definition |  | Raumheizgerät | heat exchanger
Wärmeleistung Kälteleistung Heizleistung Kühlleistung |  |  |  |  | Wärmemenge je Zeiteinheit |  |  | heat output cooling output
Wärmepumpe, Raumheizgerät mit Wärmepumpe |  | ΦW; ΦK |  | W | Gerät das mittels eines Kreisprozesses der Umgebung (Luft, Wasser, Boden) Wärme entzieht oder an sie abgibt Anmerkung 1 zum Begriff: Als Kreisprozess bezeichnet man in der Thermodynamik eine Folge von Zustandsänderungen eines Arbeitsmediums (Flüssigkeit, Dampf, Gas) |  | Raumheizgerät mit Wärmepumpe | heat pump
Wärmerückgewinnung | WP |  |  | - | Maßnahme zur teilweisen Wiedernutzung thermischer Energie [Quelle: DIN EN 12792, modifiziert] |  |  | heat recovery
Wärmestrom | WRG |  |  | - | <Flächenheizung/-kühlung> Wärmemenge je Zeiteinheit |  |  | heat flow
Wärmestromdichte |  | Φth |  | W | <Flächenheizung/-kühlung> Wärmestrom je Fläche |  |  | heat flow density, heat flow intensity
Wärmeverlust |  | q |  | W/m2 | Nicht genutzte Wärmemenge im laufenden Prozess innerhalb eines betrachteten Systems Anmerkung 1 zum Begriff: Der Wärmeverlust wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten beschrieben. |  |  | heat loss
Warmzustand, warmer Zustand |  | Qh |  | kWh | Zustand eines Wärmeerzeugers durch Erreichen des Beharrungszustands mittels Erwärmung |  | warmer Zustand | warm condition
Wartung |  |  |  |  | Maßnahmen zum Funktionserhalt |  |  | servicing
Wirkungsgrad, optischer Wirkungsgrad |  |  |  |  | <Definition allgemein> Verhältnis von nutzbarer Energiemenge zu eingesetzter Energiemenge <Definition für die Solarbranche> Wirkungsgrad eines Kollektors, wenn die mittlere Fluidtemperatur oder die Eintrittstemperatur (entsprechend der verwendeten Kollektorwirkungsgradgleichung) gleich der Umgebungslufttemperatur ist (ISO 9488) |  | optischer Wirkungsgrad | efficiency
zentrale Anlage zur Trinkwassererwärmung |  | ƞ |  | - oder % | Anlage zur Trinkwassererwärmung, in der Wasser erwärmt und anschließend an mehrere Entnahmestellen verteilt wird |  |  | centralised DHW system
Zentralheizung, Gebäudeheizung |  |  |  |  | Heizungsanlage für ein Gebäude oder mehrere Wohneinheiten |  | Gebäudeheizung | central heating system
Zone |  |  |  |  | Bereich eines Raumes oder Gruppe von Räumen innerhalb eines Gebäudes, der/die gemeinsam behandelt wird/werden |  |  | zone
Zuluft, Frischluft | Zone |  |  | - | a) in eine Zone oder einen Raum einströmende behandelte Luft b)Luftdurchlass, durch den behandelte Luft in einen Zuluftraum eintritt Anmerkung 1 zum Begriff: Der Luftdurchlass kann in Haupt- oder einzelne Luftleitungen sowie in Lüftungsgeräten angeordnet sein |  | Frischluft | supply air
Zuluft-Durchlass |  |  |  |  | Luftdurchlass, durch den behandelte Luft in einen Zuluftraum eintritt Anmerkung 1 zum Begriff : Der Luftdurchlass kann in Haupt- oder einzelnen Luftleitungen sowie in Lüftungsgeräten angeordnet sein
Zünd- und Überwachungselektrode | ZuLD |  |  |  | elektrisches Bauteil zur Erzeugung von Zündfunken und zur Überwachung der Flamme |  |  | ignition and monitoring electrode
Zündbrenner |  |  |  |  | Komponente eines Brenners, die den Hauptbrenner zündet |  |  | ignition burner
Zündeinrichtung |  |  |  |  | Komponente, die das Brennstoff-Luft-Gemisch im Hauptbrenner oder Zündbrenner zündet |  |  | ignition device
Zündelektrode |  |  |  |  | elektrisches Bauteil zur Erzeugung von Zündfunken |  |  | ignition electrode
Zwischenspeicher Zwischenspeichertank |  |  |  |  | Behälter für die Wärmespeicherung/Wärmezwischenspeicherung (Trinkwasser) |  |  | DHW buffer cylinder
Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme; Deutsche Fassung EN 13779:2007 (Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems; German version EN 13779:2007 / Ventilation dans les bâtiments non résidentiels - Exigences de performances pour les systèmes de ventilation et de climatisation; Version allemande EN 13779:2007)